JAEWOO Pump Intelligence System

사 용 설 명 서

Version 4.6

작성일: 2026년 02월 24일

(주)재우

본 문서는 (주)재우 내부 운영 분석용 자료입니다. 외부 배포를 금합니다.

# 목 차

1. 시스템 개요

1.1 소개

1.2 주요 기능

1.3 시스템 구조

1.4 실행 환경 요구사항

2. 설치 및 실행

2.1 실행 파일(EXE) 실행

2.2 디렉토리 구조

3. 화면 구성 및 사용법

3.1 대시보드 탭

3.2 메인 탭

3.3 펌프 마스터 탭

3.4 케이싱 이력 탭

3.5 분석 결과 탭

3.6 설정 탭

4. 데이터 입력

4.1 지원 파일 형식

4.2 파일 구조

4.3 자동 감시 기능

5. 분석 엔진

5.1 분석 항목

5.2 기준선(Baseline) 산출

5.3 판정 기준

5.4 운전 유형 자동 분류

5.5 교체 시점 예측

6. 리포트 생성

6.1 기간별 리포트

6.2 월간 운영 리포트

6.3 리포트 구성

7. 설정 항목 상세

7.1 분석 기준

7.2 기준선 설정

7.3 폴더 감시

8. 용어 사전

부록 A. 판정 등급 및 색상 코드

부록 B. 트러블슈팅

# 1. 시스템 개요

## 1.1 소개

JAEWOO Pump Intelligence System(이하 Pump Reporter)은 지하수 펌프의 유량 데이터를 수집하고 분석하여, 펌프 성능 저하를 조기에 감지하고 적절한 유지보수 시점을 예측하는 통합 관리 시스템입니다.

본 시스템은 (주)재우 내부 운영용으로 개발되었으며, 지하수 관정의 펌프별 유량 추이 모니터링, 기준선 대비 성능 변화 분석, 타이머 운전 패턴 탐지, 케이싱 교체 주기 관리, 자동 리포트 생성 등의 기능을 제공합니다.

## 1.2 주요 기능

실시간 대시보드: 펌프별 상태 카드, ACTION 기반 KPI, 3축 분석 지표를 한눈에 확인

자동 데이터 수집: input 폴더 감시를 통한 .xls/.xlsx 파일 자동 추출 및 DB 저장

유량 분석 엔진: 기준선 대비 하락률 분석, 타이머 운전 탐지, 운전 유형 자동 분류

기간별 리포트: 주간/월간/분기/연간 Excel 리포트 자동 생성 (전기 대비 비교 포함)

월간 운영 리포트: Decision Log 기반 운영 통계 및 안정성 점수 산출

교체 시점 예측: 유량 하락 추세 기반 교체 시점 예측 (v3.5.1)

수동 기준선: 운영자가 직접 기준선 값을 설정하여 분석 기준 변경 (v4.6)

백테스트: 과거 데이터 기반 분류 정확도 검증 (v4.4)

다크 모드: 야간 작업 시 눈의 피로를 줄이는 다크 테마 지원

## 1.3 시스템 구조

본 시스템은 다음과 같은 구조로 구성됩니다:

| 모듈 | 설명 |
| --- | --- |
| main.py | 프로그램 엔트리 포인트 (GUI 초기화, DB 초기화) |
| src/gui.py | PySide6 기반 메인 윈도우 및 6개 탭 UI |
| src/extractor.py | HTML 기반 .xls 파일에서 펌프별 유량 데이터 추출 |
| src/analyzer.py | 펌프별 유량 분석 엔진 (기준선, 하락률, 타이머 탐지) |
| src/reporter.py | Excel 리포트 생성기 (요약 + 비교 + 상세 시트) |
| src/database.py | SQLite 데이터베이스 (스키마 정의, CRUD, 마이그레이션) |
| src/watcher.py | input 폴더 감시 (watchdog 기반 자동 분석 트리거) |
| src/period.py | 기간 분할 유틸리티 (주간/월간/분기/연간) |
| src/config.py | 전역 설정 관리 (settings.json 로드/저장) |
| src/log_analyzer.py | 감사 로그 분석 (월간 리포트용) |
| src/report_generator.py | 월간 운영 리포트 생성 |
| src/styles.py | 스타일 상수, 색상 코드, QSS 스타일시트 |

## 1.4 실행 환경 요구사항

OS: Windows 10 / 11

해상도: 1280 x 720 이상 권장 (High-DPI 자동 지원)

디스크: 설치 폴더 약 200MB + 데이터 저장 공간

실행 방법: PumpReporter.exe 더블클릭

# 2. 설치 및 실행

## 2.1 실행 파일(EXE) 실행

PumpReporter.exe 단일 파일 하나만으로 배포됩니다. Python, PowerShell 등 별도 소프트웨어 설치가 전혀 필요 없습니다. EXE 파일을 원하는 폴더에 복사한 후 더블클릭하면 실행됩니다. 첫 실행 시 내부 파일 압축 해제로 인해 약 10~20초 소요될 수 있습니다. 실행 후 EXE 옆에 필요한 디렉토리(input, output, data, logs)가 자동 생성됩니다.

1. PumpReporter.exe 파일을 원하는 폴더에 복사합니다. (ZIP 파일이나 별도 폴더 불필요)

2. PumpReporter.exe를 더블클릭합니다.

3. 최초 실행 시 Windows Defender 경고가 나타날 수 있습니다. "추가 정보" → "실행"을 클릭합니다.

4. 프로그램이 시작되면 대시보드 탭이 표시됩니다.

## 2.2 디렉토리 구조

프로그램 실행 후 다음과 같은 디렉토리 구조가 자동 생성됩니다:

| 디렉토리 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| input/ | 분석할 .xls/.xlsx 파일 드롭 위치 | 자동 감시 대상 폴더 |
| output/reports/ | 생성된 Excel 리포트 저장 | 주간/월간/분기/연간 하위 폴더 포함 |
| output/charts/ | 분석 차트 이미지(PNG) 저장 | 리포트 삽입용 |
| data/ | DB, 설정, 상태 파일 | pump_reporter.db, settings.json 등 |
| logs/ | 애플리케이션 로그 | app.log, decision.log, data.log, system.log |
| assets/ | 로고 이미지(ci.png) | EXE 내부에 번들 (별도 폴더 불필요) |

# 3. 화면 구성 및 사용법

프로그램은 6개의 탭으로 구성되어 있으며, 우측 상단의 "기본모드/전문가모드" 토글을 통해 표시되는 정보의 상세도를 조절할 수 있습니다.

| 탭 이름 | 기능 요약 | 주요 사용자 |
| --- | --- | --- |
| 대시보드 | 펌프 상태 카드, KPI, 상세 분석 패널 | 관리자 |
| 메인 | 데이터 입력, 분석 실행, 기간별 리포트 생성 | 운영자 |
| 펌프 마스터 | 펌프 정보 등록/수정/삭제 | 관리자 |
| 케이싱 이력 | 정비 이벤트(케이싱 교체, 펌프교체 등) 관리 | 관리자 |
| 분석 결과 | 과거 분석 결과 조회 및 필터링 | 관리자/운영자 |
| 설정 | 분석 기준, 폴더 감시, 표시 설정 | 관리자 |

## 3.1 대시보드 탭

대시보드는 전체 펌프의 현재 상태를 한눈에 파악할 수 있는 핵심 화면입니다.

### 3.1.1 ACTION 카드 (상단)

상단에 4개의 ACTION 카드가 표시됩니다. 각 카드는 운영 조치 분류별 해당 펌프 수를 보여줍니다. 카드를 클릭하면 해당 분류의 펌프만 필터링됩니다.

| 카드 | 색상 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 즉시점검 | 빨강 (#C62828) | 유량 하락률이 심각한 수준. 즉각적인 현장 점검 필요 |
| 교체계획 | 주황 (#EF6C00) | 성능 저하 진행 중. 교체 일정 수립 권장 |
| 예방정비 | 노랑 (#F9A825) | 경미한 변화 관찰 중. 예방 차원의 점검 권장 |
| 정상 | 초록 (#2E7D32) | 정상 운전 중. 특별한 조치 불필요 |

### 3.1.2 펌프 카드 (좌측)

좌측 영역에 각 펌프의 상태 카드가 2열 그리드로 표시됩니다. 카드에는 펌프명, 판정 뱃지, 역할(주펌프/타이머/보조), 주요 지표(하락률, 가동시간, 유량)가 요약 표시됩니다. 카드를 클릭하면 우측 상세 패널에 해당 펌프의 상세 분석 결과가 표시됩니다.

### 3.1.3 상세 패널 (우측)

상세 패널은 다음 구역으로 구성됩니다:

요약 헤더: 펌프명, 판정 뱃지, 분석 기간 표시

기준선 설정: 자동/수동 기준선 선택 및 저장된 기준선 프로필 관리

수동 기준선 설정: 운영자가 직접 기준 유량 값(m³/h)을 입력하여 분석 기준 변경 (v4.6)

기준 대비 비교: 기준 유량 vs 최근 유량 비교 테이블

장기 유량 추이: 접이식 차트 (일평균, 7일 이동평균, 기준선, 교체 이력)

분석 지표: 유량 하락률, 가동시간 감소, 반복점수를 3축 바로 시각화

주요 지표: 기준선 출처, 가동률, 미세 OFF 감지, 전체 수량 저하 등

판정 근거: 종합 판정 사유 및 판정 기준 임계값 표시

교체 시점 예측: 유량 하락 추세 기반 교체 시점 예측 (v3.5.1)

최근 케이싱 교체 이력: 최근 5건의 정비 이벤트 표시

### 3.1.4 월간 리포트 / 백테스트 (상단 버튼)

상단 우측의 "월간 리포트" 버튼으로 지정 월의 운영 리포트를 생성하고, "백테스트" 버튼으로 과거 데이터 기반 분류 정확도를 검증할 수 있습니다.

## 3.2 메인 탭

데이터 입력, 분석 실행, 기간별 리포트 생성을 수행하는 핵심 작업 화면입니다.

### 3.2.1 데이터 입력 및 분석

1. "파일 선택" 버튼 클릭 → .xls/.xlsx 파일을 선택합니다.

2. "분석 실행" 버튼 클릭 → 선택된 파일의 데이터를 추출하고, DB에 저장한 후, 전체 펌프 분석을 수행합니다.

3. 분석 완료 후 결과 테이블에 각 펌프별 분석 요약이 표시되고, 전체 리포트가 자동 생성됩니다.

4. "재분석 (DB)" 버튼을 사용하면 파일 없이 기존 DB 데이터만으로 재분석할 수 있습니다.

### 3.2.2 기간별 리포트 생성

하단 "기간별 리포트 생성" 영역에서 시작일과 종료일을 선택하고 "리포트 생성" 버튼을 클릭하면, 해당 기간에 대해 자동으로 적절한 유형의 리포트가 생성됩니다.

| 기간 길이 | 생성 리포트 | 분할 기준 |
| --- | --- | --- |
| 7일 이상 | 주간 리포트 | 월~일 기준 |
| 30일 이상 | + 월간 리포트 | 1일~말일 기준 |
| 90일 이상 | + 분기 리포트 | Q1(1~3), Q2(4~6), Q3(7~9), Q4(10~12) |
| 365일 이상 | + 연간 리포트 | 1/1~12/31 기준 |

"리포트 미리보기" 영역에서 생성될 리포트 유형과 건수를 사전에 확인할 수 있습니다. "생성 후 자동 열기" 체크 시 리포트 생성 완료 후 리포트 폴더가 자동으로 열립니다.

### 3.2.3 로그 뷰어

하단의 로그 영역에 분석 진행 상황, 에러 메시지, 리포트 생성 결과 등이 실시간으로 표시됩니다.

## 3.3 펌프 마스터 탭

펌프 정보를 등록, 수정, 삭제하는 관리 화면입니다. 데이터 파일에서 자동 감지된 펌프도 이 화면에서 상세 정보를 보완할 수 있습니다.

| 필드 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 펌프 ID | 고유 식별자 (예: PUMP_001, 지하수펌프1) | 필수 / 변경 불가 |
| 펌프명 | 표시용 이름 (예: 1호 관정) | 필수 |
| 위치 | 설치 위치 (예: A동 지하1층) |  |
| 설계용량 | 설계 유량 (m³/h) |  |
| 설치일 | 펌프 설치 날짜 |  |
| 목표점검주기 | 점검 주기 (일). 기본값 365일 | 주기 초과 시 경고 |
| 메모 | 자유 메모 |  |
| 모델 | 펌프 모델명 |  |
| 정격유량 | 정격 유량 (m³/h) | 기준선으로 사용 가능 |
| ON 임계값 | 가동 판정 유량 임계값 (0이면 전역설정 0.1 사용) |  |
| 반복 판정 허용범위 | 타이머 반복 감지 시간 허용폭 (분) | 기본값 30분 |
| 반복 최소 일수 | 타이머로 판정하기 위한 최소 반복 일수 | 기본값 3일 |
| 타이머 최대 가동률 | 가동률이 이 값 이하여야 타이머로 분류 | 기본값 0.75 |

하단 테이블에서 기존 펌프를 클릭하면 해당 정보가 폼에 로드되어 수정할 수 있습니다. "삭제" 버튼은 해당 펌프의 모든 관련 데이터(유량, 분석결과, 케이싱이력 등)를 함께 삭제합니다.

## 3.4 케이싱 이력 탭

케이싱 교체, 펌프 교체, 수리, 예방정비 등 정비 이벤트를 기록하고 관리하는 화면입니다.

| 이벤트 유형 | 설명 | 기준선 영향 |
| --- | --- | --- |
| 케이싱 교체 | 케이싱(외함) 교체 | 기준선 초기화 → 새 기준선 자동 산출 |
| 펌프교체 | 펌프 본체 전체 교체 | 기준선 초기화 → 새 기준선 자동 산출 |
| 수리 | 부분 수리/보수 | 기준선 유지 (선택적 초기화) |
| 예방정비 | 정기적인 예방 점검 | 기준선 유지 |

"기준선 초기화" 체크 시 해당 이벤트 이후 교체 후 기준선이 새로 산출되며, 이전 기준선과 분리된 새로운 성능 사이클이 시작됩니다.

## 3.5 분석 결과 탭

과거 분석 결과를 조회하고 필터링하는 화면입니다. 상단의 필터(기간유형, 펌프, 판정)를 조합하여 원하는 결과만 표시할 수 있습니다.

테이블 컬럼: 펌프, 역할, 분석기간, 평균유량, 기준, 하락률, 가동시간, 판정, 상세

행을 더블클릭하면 해당 분석의 전체 상세 정보가 팝업 다이얼로그에 표시됩니다.

## 3.6 설정 탭

분석 기준값, 폴더 감시 옵션, 표시 설정을 관리합니다. "설정 저장" 버튼으로 변경 사항을 settings.json에 저장하고, "기본값 복원" 버튼으로 초기 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

# 4. 데이터 입력

## 4.1 지원 파일 형식

다음 확장자의 파일을 지원합니다:

.xls (HTML 테이블 형식)

.xlsx

.html / .htm

실제 데이터 파일은 확장자가 .xls이지만 내부 형식은 HTML (<table>) 구조입니다. 시스템은 이를 자동으로 감지하여 파싱합니다.

## 4.2 파일 구조

입력 파일의 구조는 다음과 같습니다:

Row 0: 제목 행 (예: <th colspan="5">지하수 펌프별 물량 데이터</th>)

Row 1: 실제 헤더 (일시 | 순간유량(l/s)(지하수펌프1) | ...)

Row 2~: 데이터 행 (5분 간격 타임스탬프, 유량 수치, 빈 셀=결측)

시스템은 헤더에서 "일시"/"날짜" 등의 키워드를 탐지하고, 컬럼명에서 "펌프" 키워드가 포함된 괄호 내 텍스트를 펌프 ID로 추출합니다. 예: "순간유량(l/s)(지하수펌프1)" → 펌프 ID: "지하수펌프1"

지원하는 날짜/시간 형식: YYYY-MM-DD HH:MM:SS, YYYY/MM/DD HH:MM, YYYY.MM.DD HH:MM 등 다양한 형식을 자동 인식합니다.

## 4.3 자동 감시 기능

설정 탭에서 "자동 감시 활성화"를 체크하면, input 폴더에 새로운 .xls/.xlsx 파일이 추가되거나 수정될 때 자동으로 데이터 추출 및 분석이 실행됩니다. 감시 간격(기본 5초)은 설정 탭에서 변경할 수 있습니다.

# 5. 분석 엔진

## 5.1 분석 항목

데이터 확보율: 기대 레코드 대비 실제 유효 레코드의 비율. 기준값 미만이면 "데이터부족"으로 판정

기준선 대비 변화: 현재 평균 유량과 기준선(Baseline)의 차이 비율(%). 마이너스 값일수록 성능 저하

타이머 운전 탐지: 특정 시간대에 집중된 가동 패턴을 감지하여 타이머 운전 여부 판정

운전 유형 분류: 가동 패턴을 기반으로 주펌프(main), 타이머(timer), 보조(assist)로 자동 분류

주기 초과 검사: 마지막 케이싱 교체 후 경과일이 설정된 점검주기를 초과했는지 판정

7일 유량 변화율: 최근 7일 평균 유량 vs 이전 7일 평균 유량의 변화율 (급락 탐지)

가동시간 감소율: 기준 가동시간 대비 현재 평균 가동시간의 감소율

미세 OFF 감지: 짧은 시간(120분 이내)의 반복적인 OFF 사이클 탐지

전체 수량 저하: 모든 펌프의 유량이 동시에 하락하는 경우 (수위/공급 문제 가능성)

## 5.2 기준선(Baseline) 산출

기준선은 펌프의 정상 상태를 나타내는 기준 유량 값으로, 성능 저하 판정의 핵심 기준입니다. 다음 순서로 결정됩니다:

| 우선순위 | 출처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 수동 기준선 (v4.6) | 운영자가 직접 입력한 기준값. 설정 시 자동 산출보다 우선 |
| 2 | 저장된 기준선 프로필 | 과거 분석에서 저장(lock)된 기준선 스냅샷 |
| 3 | 자동 산출 (90일) | 최근 90일 중 유량 상위 10%의 평균값. 최소 45개 샘플 필요 |
| 4 | 교체 후 기준선 | 케이싱/펌프 교체 후 60일간 유량 데이터로 산출된 기준선 |
| 5 | DB 저장 기준선 | 과거 분석에서 DB에 저장된 기준선 |
| 6 | 정격유량 | 펌프 마스터에 입력된 정격유량 (manual fallback) |

기준선 산출 공식 (자동 산출):

기준선 = 최근 90일 일평균 유량 중 상위 10%의 평균값
(최소 45개 유효 일평균 데이터 필요)

## 5.3 판정 기준

유량 하락률(기준선 대비 변화율)에 따라 다음과 같이 판정합니다:

하락률(%) = (최근 평균 유량 - 기준 평균 유량) / 기준 평균 유량 x 100

| 판정 | 기준 (기본값) | 색상 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 | > -5% | 초록 | 정상 운전. 특별한 조치 불필요 |
| 경과관찰 | -5% ~ -10% | 노랑 | 경미한 성능 변화. 추이 관찰 필요 |
| 점검권장 | -10% ~ -20% | 주황 | 유의미한 성능 저하. 현장 점검 권장 |
| 정밀점검 | <= -20% | 빨강 | 심각한 성능 저하. 즉시 정밀 점검 필요 |
| 데이터부족 | 데이터 확보율 기준 미달 | 회색 | 분석에 충분한 데이터가 없음 |
| 기준 없음 | 기준선 산출 불가 | 회색 | 기준선을 결정할 수 없어 비교 불가 |

판정 기준값은 설정 탭에서 변경할 수 있습니다. 또한 운전 유형이 타이머(timer) 또는 보조(assist)인 경우, 완화된 임계값(relaxed)이 적용됩니다.

## 5.4 운전 유형 자동 분류

| 유형 | 판정 기준 | 뱃지 색상 |
| --- | --- | --- |
| 주펌프 (main) | 가동률 >= 80% | 파랑 (#1565C0) |
| 타이머 (timer) | 가동률 20%~80%, 반복 패턴 감지, 일 2회 이상 가동 | 보라 (#6A1B9A) |
| 보조 (assist) | 가동률 < 30% | 청록 (#00695C) |

## 5.5 교체 시점 예측

유량 하락 추세를 선형 회귀로 분석하여, 기준선 대비 하락률이 -20%(정밀점검 수준)에 도달하는 예상 시점을 개월 수로 표시합니다. 최소 90일의 유효 데이터와 180일의 예측 윈도우가 적용됩니다.

# 6. 리포트 생성

## 6.1 기간별 리포트

메인 탭에서 기간을 선택하고 "리포트 생성"을 클릭하면, Excel(.xlsx) 형식의 기간별 리포트가 자동 생성됩니다.

파일명 규칙: JAEWOO_펌프리포트_{유형}_{시작일}_to_{종료일}.xlsx

저장 위치: output/reports/ 하위의 weekly/, monthly/, quarterly/, yearly/ 폴더

## 6.2 월간 운영 리포트

대시보드의 "월간 리포트" 버튼으로 생성하는 운영 보고서입니다. Decision Log를 분석하여 다음 정보를 포함합니다:

카테고리 분포 (즉시점검/교체계획/예방정비/정상 비율)

평균 기준선 신뢰도 및 최근 데이터 커버리지

교체 예측 사용 비율 및 Rolling 기반 경고 비율

펌프별 요약 (하락률, 예측 개월, 경고 일수)

안정성 점수 (0~100)

다음 달 위험 전망 (고위험 펌프 수)

## 6.3 리포트 구성

기간별 리포트는 다음 시트로 구성됩니다:

| 시트명 | 내용 |
| --- | --- |
| 요약 | 전체 펌프 분석 결과 요약 (31열), 금기 vs 전기 비교 차트, 추이 차트 포함 |
| 전기비교 | 금기 vs 전기의 상세 비교 (유량, 확보율, 하락률, 판정 변화) |
| (펌프별) | 각 펌프의 상세 분석 시트 (기본정보, 분석결과, 케이싱이력, 추이차트) |

요약 시트의 주요 컬럼: 펌프ID, 분석일, 유효기간, 유효일수, 레코드(유효/기대), 데이터 확보율, 평균 유량, 기준 유량, 기준선 대비 변화, 가동 패턴, 판정, 전기 판정, 전기 대비, 운전유형, 기준유량출처, 최고효율대비하락률, 가동시간감소율, 반복점수, 미세OFF감지 등

# 7. 설정 항목 상세

## 7.1 분석 기준

| 설정 항목 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| site_name | 안평리 | 현장명 (리포트 제목에 표시) |
| data_rate_threshold | 50.0% | 이 값 미만이면 "데이터부족" 판정 |
| min_data_points | 7 | 분석에 필요한 최소 유효 데이터 일수 |
| degradation_severe | -20.0% | 정밀점검 판정 기준 (하락률 이하) |
| degradation_warning | -10.0% | 점검권장 판정 기준 |
| degradation_watch | -5.0% | 경과관찰 판정 기준 |
| baseline_days | 7일 | 기준선 산정 기간 |
| timer_hour_concentration_threshold | 0.6 | 타이머 운전 집중도 임계값 |
| on_threshold_default | 0.1 m³/h | 가동/비가동 판정 유량 임계값 |
| rolling_7d_drop_threshold | -5.0% | 7일 유량 급락 경고 임계값 |
| action_confirm_days | 2일 | 판정 안정화 버퍼 (같은 결과 N일 지속 후 확정) |

## 7.2 기준선 설정

| 설정 항목 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| auto_baseline_days | 90일 | 자동 기준선 산출 기간 |
| baseline_top_percent | 0.1 (10%) | 상위 유량 비율 (기준선 산출용) |
| baseline_min_samples | 45 | 기준선 산출에 필요한 최소 유효 샘플 수 |
| post_casing_baseline_days | 60일 | 케이싱 교체 후 기준선 산출 기간 |
| post_casing_min_days | 30일 | 교체 후 기준선 산출을 위한 최소 데이터 일수 |
| forecast_window_days | 180일 | 교체 예측 윈도우 |
| forecast_min_days | 90일 | 교체 예측을 위한 최소 데이터 기간 |
| forecast_threshold_pct | -20.0% | 교체 예측 기준 하락률 |

## 7.3 폴더 감시

자동 감시 활성화 시 input 폴더를 주기적으로 모니터링하여, 새 파일이 추가되거나 기존 파일이 수정되면 자동으로 분석을 수행합니다.

auto_watch_enabled (기본값: 활성화): 자동 감시 On/Off

watch_interval_seconds (기본값: 5초): 폴더 감시 간격

# 8. 용어 사전

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 기준선 (Baseline) | 펌프의 정상 운전 상태를 나타내는 기준 유량 값. 성능 저하 판정의 기준 |
| 하락률 (Degradation) | 기준선 대비 현재 유량의 변화율(%). 음수일수록 성능 저하 |
| 데이터 확보율 | 기대 레코드 대비 실제 유효 레코드의 비율(%). 높을수록 데이터 품질 양호 |
| 가동률 (Duty Cycle) | 분석 기간 중 펌프가 실제 운전한 시간의 비율 |
| 타이머 운전 | 특정 시간대에 규칙적으로 반복되는 자동 운전 패턴 |
| 케이싱 | 펌프의 외함. 교체 시 기준선이 초기화되어 새로운 성능 사이클 시작 |
| 성능 사이클 | 케이싱/펌프 교체부터 다음 교체까지의 기간. 사이클 내에서 기준선 관리 |
| 전기 대비 | 현재 분석 기간(금기)과 직전 동일 길이 기간(전기)의 비교 |
| ACTION 카드 | 운영 조치 분류별 펌프 수를 표시하는 대시보드 상단 KPI 카드 |
| Rolling 7d Drop | 최근 7일 평균 유량과 이전 7일 평균 유량의 변화율 |
| 미세 OFF | 짧은 시간(120분 이내) 동안의 반복적인 운전 중단 패턴 |
| 반복점수 | 타이머 운전의 규칙성을 0~1 스케일로 수치화한 지표 |
| 기준선 신뢰도 | 기준선 산출에 사용된 데이터의 충분성을 0~100으로 평가 |
| 안정화 버퍼 | 판정이 같은 결과로 N일 연속 지속된 후에만 확정되는 안정화 메커니즘 |

# 부록 A. 판정 등급 및 색상 코드

## A.1 판정 등급별 색상

| 판정 | 배경색 | 테두리색 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 | #E8F5E9 (연초록) | #4CAF50 | GUI 카드, 리포트 셀 |
| 경과관찰 | #FFF8E1 (연노랑) | #F57F17 | GUI 카드, 리포트 셀 |
| 점검권장 | #FFF3E0 (연주황) | #EF6C00 | GUI 카드, 리포트 셀 |
| 정밀점검 | #FFEBEE (연빨강) | #C62828 | GUI 카드, 리포트 셀 |
| 데이터부족 | #F5F5F5 (연회색) | #757575 | GUI 카드, 리포트 셀 |
| 데이터없음 | #EEEEEE (회색) | #9E9E9E | GUI 카드 |

## A.2 전기 대비 변화 색상

| 상태 변화 | 색상 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 개선 | 초록 (#90EE90) | 유량 증가 AND 기준선 대비 변화 개선 |
| 악화 | 빨강 (#FF4444) | 유량 감소 OR 기준선 대비 변화 악화 (2% 초과) |
| 안정 | 회색 (#D3D3D3) | 유량/기준선 대비 변화 ±2% 이내 |
| 전기 데이터 없음 | 연회색 (#EEEEEE) | 비교할 전기 데이터 없음 |

# 부록 B. 트러블슈팅

Q: 프로그램이 실행되지 않습니다

A: - Windows Defender 또는 백신 프로그램이 차단할 수 있습니다. "추가 정보 → 실행"을 클릭하거나 예외 등록하세요.
- EXE 파일 경로에 한글이나 특수문자가 포함되지 않도록 확인하세요.

Q: 파일을 읽을 수 없습니다

A: - 파일 형식이 HTML 기반 .xls인지 확인하세요.
- 파일 인코딩이 UTF-8, CP949, EUC-KR 중 하나인지 확인하세요.
- 헤더에 "일시" 또는 "날짜" 키워드가 포함되어 있는지 확인하세요.

Q: "데이터부족" 판정이 계속 나옵니다

A: - 데이터 확보율이 설정 임계값(기본 50%) 이상인지 확인하세요.
- 분석 기간 내 유효 데이터 일수가 최소 기준(기본 7일) 이상인지 확인하세요.
- 입력 파일의 빈 셀이 과도하지 않은지 확인하세요.

Q: "기준 없음" 판정이 나옵니다

A: - 기준선 산출에 충분한 데이터(90일 중 45개 이상 유효 일평균)가 있는지 확인하세요.
- 펌프 마스터에서 정격유량을 입력하면 fallback 기준선으로 사용됩니다.
- 수동 기준선 설정(v4.6)을 사용하여 직접 기준값을 지정할 수 있습니다.

Q: 리포트 저장 실패

A: - 같은 이름의 리포트 파일이 Excel 등에서 열려 있으면 잠김이 발생합니다.
- 이 경우 타임스탬프가 붙은 대체 파일로 자동 저장됩니다.
- output/reports 폴더에 쓰기 권한이 있는지 확인하세요.

Q: 자동 감시가 작동하지 않습니다

A: - 설정 탭에서 "자동 감시 활성화"가 체크되어 있는지 확인하세요.
- input 폴더가 존재하는지 확인하세요.
- 지원 확장자(.xls, .xlsx, .html, .htm) 파일인지 확인하세요.

Q: DB가 손상된 것 같습니다

A: - data/pump_reporter.db 파일을 백업한 후 삭제하면, 다음 실행 시 새 DB가 자동 생성됩니다.
- 기존 데이터 파일을 다시 input 폴더에 넣으면 데이터가 복원됩니다.

--- 끝 ---

JAEWOO Pump Intelligence System v4.6 사용 설명서
(주)재우 | 2026-02-24 작성
본 문서는 (주)재우 내부 운영 분석용 자료입니다.